芜湖市第三人民医院消防设施维保服务项目需求方案

为保障我院消防设施设备正常运行，消除火灾隐患，依据《中华人民共和国消防法》及《医疗机构消防安全管理规定》，拟对全院消防设施维保服务实施公开招标。本项目服务范围包括火灾自动报警系统、消火栓系统、应急照明与疏散指示系统、防火分隔设施、灭火器材等，以及院区消防设计图纸范围内的全部消防设施。

一、关于需求的说明

1、、以下“*”的参数为实质性要求，不满足将导致无效。2、投标人须在投标文件中逐条响应，并提供相应的证明材料（第三方检测报告、承诺书、公安部门检验报告复印件）。

二、采购需求

对我院院内火灾自动报警系统、消火栓系统、消防应急照明与疏散指示系统、防火分隔设施、灭火器材及其他属于消防设计图纸范围内的设施进行维保服务。

三、预算金额

人民币1万元/年（本项目为总价包干，包含所有设备的日常维保、维修、月度巡检、季度测试、年度检测、全部人工、差旅、税费等费用）。

四、服务期限

3年（1+1+1模式），合同一年一签。（每年服务期满前进行年度考核，考核合格后续签下一年度合同，考核不合格的采购人有权终止合同）。

五、医院建筑概况
   建筑面积6835㎡ ;地上最高3层；建筑最高高度12.4米。

六、场所性质

医疗建筑（重点消防单位）

附件：芜湖市第三人民医院消防设施维保服务项目需求表

芜湖市第三人民医院消防维保服务项目参数需求表

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * 火灾自动报警系统 | 主机功能测试：每月一次：自检、消音、复位、故障报警、火警优先功能测试。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 烟感探测器：每季度抽检30%，一年全覆盖；报警响应时间≤10秒。 | 70 | 个 |
| 3 |  | 手动报警按钮： 每季度全部测试，信号反馈正常 | 12 | 个 |
| 4 |  | 火灾显示盘： 每季度与主机联动测试，显示位置与主机一致 | 4 | 个 |
| 5 |  | 电源： 每半年一次电池（备电）自动切换及容量测试，持续供电≥90分钟 | 1 | 组 |
| 6 | * 消火栓系统 | 室内消火栓： 每月检查阀门、水带、水枪、栓口完好；每半年一次出水试验，充实水柱≥10米 | 30 | 套 |
| 7 |  | 室外消火栓：每季度放水测试、启闭灵活性检查，冬季前做好防冻保护。 | 6 | 套 |
| 8 |  | 消防水泵： 每月手动/自动启泵测试一次，每年一次全面润滑及绝缘检测。 |  |  |
| 9 |  | 管网及阀门： 每月检查无渗漏、阀门启闭标识清晰；每半年对密封阀杆加油维护 |  |  |
| 10 |  | 水泵接合器： 每季度检查标识、止回阀方向，无锈蚀 |  |  |
| 11 | * 消防应急照明与疏散指示系统 | 应急照明灯具：每月抽检断电点亮测试，持续照明≥90分钟。 |  |  |
| 12 |  | 安全出口标志灯具： 每月目视检查亮度及方向，损坏即更换 备用蓄电池 每季度容量检测，内阻超标（≥30%）或放电不足的免费更换（≤100元由维保方承担） |  |  |
| 13 | * 防火分隔设施 | 防火门：每月检查闭门器、顺序器、门锁、密封条；闭门器启闭力≤80N，顺序器确保双扇门按序关闭 |  |  |
| 14 |  | 联动功能： 火灾报警后，相关区域防火门不应自动释放（常闭式无需释放，检查自闭功能）: |  |  |
| 15 | * 灭火器材 | 干粉灭火器： 每月压力表指针在绿区，瓶体无锈蚀；每年称重，泄漏量≥5%时送检充装: |  |  |
| 16 |  | 二氧化碳灭火器： 每月称重，泄漏量≥10%时维修: |  |  |
| 17 |  | 到期处理： 距报废期限3个月前通知院方并协助采购；药剂充装及维修费用包含在报价内: |  |  |
| 18 | * 消防维保单位等资质要求及责任和义务 | 消防设备、设施维保、检测等投标单位必须具有国家建筑消防维保、检测三级以上资质的许可单位。 |  |  |
| 19 |  | 消防设备、维保投标单位，必须具有固定的项目经理（二名），且持有国家颁发的消防维保资格证书或者消防维保技术员资格证书。 |  |  |
| 20 |  | 消防培训及演练 每年不少于2次 培训签到表、演练方案、总结照片（耗材及人工由中标人承担） |  |  |
| 21 |  | 投标维保单位必须具有单独的法人代表。 |  |  |
| 22 |  | 各类维保器材、元件、设备每次在100元以内的由乙方承担，大于100元的元件、设备由招标单位采购。 |  |  |
| 23 |  | 提供维保及各类设备更换时间、质量承诺书。同时，因粗心或不负责造成医院经济损失方面的赔偿承诺。 |  |  |
| 24 |  | 对维保各类设备、实施进行无偿调试和培训。 |  |  |
| 25 |  | 每年不少于二次免费对全院职工进行进行消防知识及消防器械使用（操作）培训及应急演练。（含各类耗材及人工）。 |  |  |
| 26 |  | 日维保期间，每月提供一份：月维保、保养情况报告表，另需提供两份（12月31日之前及维保结束之前）医院消防设备、实施等检测报告书（报告书必须得到政府对口管理部门认可）。 |  |  |
| 27 |  | 做好各类维护、保养设备、元件等实施的统计和记录等报表工作（填写格式要求按消防规范执行）。 |  |  |
| 28 |  | 购买或更换大型设备及部件需提前报告，并提供清单、型号、参数、价格，同时协助医院招标采购。 |  |  |
| 29 | * 响应时间 | 紧急故障（系统瘫痪、大面积误报、水泵无法启动等）：≤2小时到场 |  |  |
| 30 |  | 一般故障（个别探测器故障、指示灯不亮等）：≤8小时 |  |  |
| 31 |  | 常规巡检按计划执行，如需调整时间须提前24小时告知院方。 |  |  |
| 32 | * 报价要求 | 本项目为总价包干，投标人须对各子系统维保费用进行明细报价（如人工费、测试费、≤100元部件预估更换费等）。 |  |  |
| 33 |  | 合同期内，院方不再支付任何额外费用。 |  |  |
| 34 | * 其他要求 | 现场勘察：投标人须在投标前自行对院区消防设施进行现场勘察，了解实际状况。投标即视为已充分了解全部维保内容。 |  |  |
| 35 |  | 档案管理：中标人须建立“一机一档”维保台账，每月更新，合同期满后全部移交院方。 |  |  |
| 35 |  | 大型设备更换协助：如需购买或更换大型设备（如主机、水泵等），中标人须提前报告，提供清单、型号、参数、价格，并协助院方招标采购。 |  |  |