一、询价投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3、我们承诺工程质量   合格  ，工程质保期   两年  
4、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
三、投标报价表
项目名称：光纤铺设询价
	序号
	名称
	项目特征
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	品牌备注

	1
	室外铠装单模光缆
	烽火（FiberHome）GYTA53 /长飞（YOFC）GYTA53 /亨通（Hengtong）GYTA53型直埋光缆，室外铠装单模光缆，24芯，G.652.D零水峰单模光纤，双铠双护套（涂塑铝带+皱纹钢带），低烟无卤阻燃外护套。1310nm≤0.35dB/km，1550nm≤0.22dB/km，1383nm≤0.31dB/km。（三种品牌任选其一报价）
	650
	米
	
	
	

	2
	光纤配线终端盒
	烽火（FiberHome） /长飞（YOFC） /普天（Potevio）24芯机架式光纤配线终端盒，含熔纤盒、光缆固定装置、耦合器安装面板。须与光缆同品牌或兼容品牌，安装于指定机柜内，含接地处理，接地电阻≤4Ω。熔纤盘须满足24芯单模熔接盘纤要求，盘纤半径≥30mm。（三种品牌任选其一报价）
	2
	台
	
	
	

	3
	LC单模双工耦合器
	Corning/Senko（扇港）/Sumitomo（住友电工）LC单模双工耦合器，陶瓷套管，插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB，插拔寿命≥1000次。须与尾纤、跳线匹配，含安装调试及测试（三种品牌任选其一报价）
	24
	个
	
	
	

	4
	单模尾纤
	R&M/CommScope（康普）/Panduit（泛达） LC/UPC单模尾纤，9/125μm，1.5米，低烟无卤外被。须与耦合器、光缆匹配，含熔接及盘纤。插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。（三种品牌任选其一报价）
	24
	根
	
	
	

	5
	单模双芯跳线
	R&M /CommScope（康普）/Corning（康宁）LC-LC单模双芯跳线，UPC研磨，3米。须与耦合器、终端盒匹配，含标识及理线。插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。（三种品牌任选其一报价）
	12
	根
	
	
	

	6
	路面破除及恢复
	路面切割、破碎、渣土清运；混泥土浇筑、锯缝、刻纹、养护。含施工区域硬质围挡、警示标志、每日清理、通道恢复、防尘降噪。须达到原状标准，经医院验收合格。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费、成品保护费、二次搬运费。
	55
	米
	
	
	

	7
	镀锌管（保护管）
	Φ50, 壁厚≥3.0mm, 含弯头、直接头、管卡。含管道疏通、清理、修复，确保穿管顺畅。含接地及防雷处理，接地电阻≤4Ω。
	30
	米
	
	
	

	8
	光纤熔接
	现场光纤熔接施工，含24芯全部熔接、光功率测试、OTDR光时域反射测试。须提交逐芯测试报告，测试结果须优于国家标准。含测试仪表租赁及使用费。
	1
	批
	
	
	

	9
	墙体开槽及恢复
	开槽总长度不少于15米，穿墙洞不少于6个。开槽宽度≤30mm，深度≤40mm；穿墙洞直径≤50mm。恢复采用M10砂浆填充，墙面恢复须使用与原墙面一致的涂料，平整度误差≤2mm，无裂缝、无空鼓。含施工区域成品保护、每日清理、防尘降噪。须达到原状标准，经医院验收合格。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费。
	1
	批
	
	
	9

	10
	施工辅材
	包扎带、胶带、防水密封胶、膨胀螺栓、耐久型覆膜标签等。含所有线缆两端、终端盒端口、配线架端口唯一性标识。含旧线缆拆除及清理、废弃物分类清运出场、临时设施、施工人员保险、竣工文档编制（系统拓扑图、测试报告、点位对应表、标识记录、竣工图纸）、运维人员培训。
	1
	批
	
	
	

	11
	布放光缆、穿管
	主干敷设（直埋/穿管），含开挖、穿管、回填、余长盘留。含光缆敷设所需的所有人工、机械、措施费用。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费、安全文明施工费、成品保护费、二次搬运费。含施工期间对医院现有设施、设备、地面、墙面、管线等的保护措施及损坏修复。
	1
	次
	
	
	

	
	总价
	


报价说明：

1、投标单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、税费等全部一切费用，投标单价作为中标后的结算依据；

2、所有产品必须符合国家相关标准和技术规范要求；

3、投标总价不得超过总控制价，否则作无效标处理。

供应商（签章）:

法定代表人（签章）:
                                                     年  月  
四、供货偏差表

	序号
	名称
	询价要求
	供货偏差
	备注

	1
	室外铠装单模光缆
	烽火（FiberHome）GYTA53 /长飞（YOFC）GYTA53 /亨通（Hengtong）GYTA53型直埋光缆，室外铠装单模光缆，24芯，G.652.D零水峰单模光纤，双铠双护套（涂塑铝带+皱纹钢带），低烟无卤阻燃外护套。1310nm≤0.35dB/km，1550nm≤0.22dB/km，1383nm≤0.31dB/km。（三种品牌任选其一报价）
	
	

	2
	光纤配线终端盒
	烽火（FiberHome） /长飞（YOFC） /普天（Potevio）24芯机架式光纤配线终端盒，含熔纤盒、光缆固定装置、耦合器安装面板。须与光缆同品牌或兼容品牌，安装于指定机柜内，含接地处理，接地电阻≤4Ω。熔纤盘须满足24芯单模熔接盘纤要求，盘纤半径≥30mm。（三种品牌任选其一报价）
	
	

	3
	LC单模双工耦合器
	Corning/Senko（扇港）/Sumitomo（住友电工）LC单模双工耦合器，陶瓷套管，插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB，插拔寿命≥1000次。须与尾纤、跳线匹配，含安装调试及测试（三种品牌任选其一报价）
	
	

	4
	单模尾纤
	R&M/CommScope（康普）/Panduit（泛达） LC/UPC单模尾纤，9/125μm，1.5米，低烟无卤外被。须与耦合器、光缆匹配，含熔接及盘纤。插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。（三种品牌任选其一报价）
	
	

	5
	单模双芯跳线
	R&M /CommScope（康普）/Corning（康宁）LC-LC单模双芯跳线，UPC研磨，3米。须与耦合器、终端盒匹配，含标识及理线。插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。（三种品牌任选其一报价）
	
	

	6
	路面破除及恢复
	路面切割、破碎、渣土清运；混泥土浇筑、锯缝、刻纹、养护。含施工区域硬质围挡、警示标志、每日清理、通道恢复、防尘降噪。须达到原状标准，经医院验收合格。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费、成品保护费、二次搬运费。
	
	

	7
	镀锌管（保护管）
	Φ50, 壁厚≥3.0mm, 含弯头、直接头、管卡。含管道疏通、清理、修复，确保穿管顺畅。含接地及防雷处理，接地电阻≤4Ω。
	
	

	8
	光纤熔接
	现场光纤熔接施工，含24芯全部熔接、光功率测试、OTDR光时域反射测试。须提交逐芯测试报告，测试结果须优于国家标准。含测试仪表租赁及使用费。
	
	

	9
	墙体开槽及恢复
	开槽总长度不少于15米，穿墙洞不少于6个。开槽宽度≤30mm，深度≤40mm；穿墙洞直径≤50mm。恢复采用M10砂浆填充，墙面恢复须使用与原墙面一致的涂料，平整度误差≤2mm，无裂缝、无空鼓。含施工区域成品保护、每日清理、防尘降噪。须达到原状标准，经医院验收合格。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费。
	
	9

	10
	施工辅材
	包扎带、胶带、防水密封胶、膨胀螺栓、耐久型覆膜标签等。含所有线缆两端、终端盒端口、配线架端口唯一性标识。含旧线缆拆除及清理、废弃物分类清运出场、临时设施、施工人员保险、竣工文档编制（系统拓扑图、测试报告、点位对应表、标识记录、竣工图纸）、运维人员培训。
	
	

	11
	布放光缆、穿管
	主干敷设（直埋/穿管），含开挖、穿管、回填、余长盘留。含光缆敷设所需的所有人工、机械、措施费用。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费、安全文明施工费、成品保护费、二次搬运费。含施工期间对医院现有设施、设备、地面、墙面、管线等的保护措施及损坏修复。
	
	


供应商（签章）:

法定代表人（签章）:
                                                     年  月  日
五、供货商资质、能力及运维服务承诺函
