项目需求与工程量清单
投标人必须按照以下工程量清单进行报价，所有产品必须符合国家相关标准和技术规范要求。
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标合价（元）

	1
	室外铠装单模光缆
	烽火（FiberHome）GYTA53 /长飞（YOFC）GYTA53 /亨通（Hengtong）GYTA53型直埋光缆，室外铠装单模光缆，24芯，G.652.D零水峰单模光纤，双铠双护套（涂塑铝带+皱纹钢带），低烟无卤阻燃外护套。1310nm≤0.35dB/km，1550nm≤0.22dB/km，1383nm≤0.31dB/km。（三种品牌任选其一报价）
	650
	米
	
	

	2
	光纤配线终端盒
	烽火（FiberHome） /长飞（YOFC） /普天（Potevio）24芯机架式光纤配线终端盒，含熔纤盒、光缆固定装置、耦合器安装面板。须与光缆同品牌或兼容品牌，安装于指定机柜内，含接地处理，接地电阻≤4Ω。熔纤盘须满足24芯单模熔接盘纤要求，盘纤半径≥30mm。（三种品牌任选其一报价）
	2
	台
	
	

	3
	LC单模双工耦合器
	Corning/Senko（扇港）/Sumitomo（住友电工）LC单模双工耦合器，陶瓷套管，插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥50dB，插拔寿命≥1000次。须与尾纤、跳线匹配，含安装调试及测试（三种品牌任选其一报价）
	24
	个
	
	

	4
	单模尾纤
	R&M/CommScope（康普）/Panduit（泛达） LC/UPC单模尾纤，9/125μm，1.5米，低烟无卤外被。须与耦合器、光缆匹配，含熔接及盘纤。插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。（三种品牌任选其一报价）
	24
	根
	
	

	5
	单模双芯跳线
	R&M /CommScope（康普）/Corning（康宁）LC-LC单模双芯跳线，UPC研磨，3米。须与耦合器、终端盒匹配，含标识及理线。插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。（三种品牌任选其一报价）
	12
	根
	
	

	6
	路面破除及恢复
	路面切割、破碎、渣土清运；混泥土浇筑、锯缝、刻纹、养护。含施工区域硬质围挡、警示标志、每日清理、通道恢复、防尘降噪。须达到原状标准，经医院验收合格。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费、成品保护费、二次搬运费。
	55
	米
	
	

	7
	镀锌管（保护管）
	Φ50, 壁厚≥3.0mm, 含弯头、直接头、管卡。含管道疏通、清理、修复，确保穿管顺畅。含接地及防雷处理，接地电阻≤4Ω。
	30
	米
	
	

	8
	光纤熔接
	现场光纤熔接施工，含24芯全部熔接、光功率测试、OTDR光时域反射测试。须提交逐芯测试报告，测试结果须优于国家标准。含测试仪表租赁及使用费。
	1
	批
	
	

	9
	墙体开槽及恢复
	开槽总长度不少于15米，穿墙洞不少于6个。开槽宽度≤30mm，深度≤40mm；穿墙洞直径≤50mm。恢复采用M10砂浆填充，墙面恢复须使用与原墙面一致的涂料，平整度误差≤2mm，无裂缝、无空鼓。含施工区域成品保护、每日清理、防尘降噪。须达到原状标准，经医院验收合格。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费。
	1
	批
	
	

	10
	施工辅材
	包扎带、胶带、防水密封胶、膨胀螺栓、耐久型覆膜标签等。含所有线缆两端、终端盒端口、配线架端口唯一性标识。含旧线缆拆除及清理、废弃物分类清运出场、临时设施、施工人员保险、竣工文档编制（系统拓扑图、测试报告、点位对应表、标识记录、竣工图纸）、运维人员培训。
	1
	批
	
	

	11
	布放光缆、穿管
	主干敷设（直埋/穿管），含开挖、穿管、回填、余长盘留。含光缆敷设所需的所有人工、机械、措施费用。含因医院特殊环境产生的夜间施工增加费、安全文明施工费、成品保护费、二次搬运费。含施工期间对医院现有设施、设备、地面、墙面、管线等的保护措施及损坏修复。
	1
	次
	
	

	投标总报价（元）
	



